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1. Общая часть
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk199925233][bookmark: _Hlk199925357][bookmark: _Hlk199923420]Блок сбора данных предназначен для организации автоматизированного мониторинга с использованием проводного асинхронного интерфейса RS-485. Блок сбора данных обеспечивает сбор данных измерений от устройств полевого уровня (стационарных логгеров, универсальных концентраторов, инклинометров и преобразователей интерфейсов) и передачу их на оборудование верхнего уровня.
Опросный лист является заданием на поставку оборудования на площадку строительства.

1.2. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
РГТ-БСД-RS-ПК-Р-М8
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Таблица 1
	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И ОСНОВНОМУ СОСТАВУ ОБОРУДОВАНИЯ

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Габаритные размеры (без учёта кабелей для подключения), мм
	600 х 400 х 200

	Номинальное напряжение тока (основного/резервного) источника питания, В
	~220/ +12(24)

	Потребляемая мощность, Вт, не более:
	150

	Вес, кг
	13

	Температурный режим, °С
	от минус 30 до плюс 50

	Относительная влажность окружающего воздуха 
при 35 °С, %
	98

	Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги (по ГОСТ 14254-2015)
	IP66

	Климатическое исполнение
	У2

	Интерфейс передачи данных с оконечных устройств
	RS-485

	Протокол передачи данных с оконечных устройств
	Modbus RTU

	Интерфейс передачи данных на верхний уровень
	Ethernet, Wi-Fi

	Протокол передачи данных на верхний уровень
	TCP/IP

	Количество опрашиваемых оконечных устройств, период опроса 1 раз в сутки, шт.
	64

	Максимальное расстояние до последнего оконечного устройства в линии, км
	1,2

	Количество разъёмов RS-485, шт., не более
	8

	Наличие встроенного маршрутизатора RS-485
	Да

	Наличие встроенного промышленного компьютера
	Да

	Наличие встроенного роутера Ethernet, Wi-Fi
	Да

	Автоматизированный сбор данных с оконечных устройств полевого уровня (логгеров, инклинометров) на сервер
	Да

	Создание алгоритма опроса оконечных устройств полевого уровня (логгеров, инклинометров)
	Да

	Автоматическая идентификация полученных данных
	Да

	Дистанционный анализ состояния элемента питания оконечных устройств полевого уровня (логгеров, инклинометров) и качества связи
	Да

	Архитектура работы базы данных
	Клиент-сервер

	Протокол доступа к базе данных
	TCP/IP

	Программное обеспечение для автоматического структурирования, хранения, анализа и визуализации полученных данных
	SmartGTM

	ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ

	1. Вид поставки
	Комплектная

	- Блок сбора данных, шт.
	1

	- USB флеш-накопитель, шт.
	1

	- Программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных, полученных от устройства, копия ПО
	1

	- Эксплуатационная документация, компл.
	1

	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ

	- Гарантийный срок
	24 мес. с даты поставки

	- Средний срок службы, не менее
	12 лет

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Системные требования к серверному оборудованию заказчика для инсталляции программного обеспечения, создания базы данных,
	Процессор: 64-разрядный с тактовой частотой не менее 2ГГц
Оперативная память: не менее 8Гб
Жесткий диск: не менее 500Гб
СУБД: MySQL/ PostgreSQL
Статический IP адрес

	Системные требования к автоматизированным рабочим местам заказчика 
	Windows 10/ Windows 11
Net.Framework 4.0
Свободный USB порт
Сетевой доступ к серверу.
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