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1. Общая часть
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk199937866]Концентратор предназначен для организации централизованного сбора данных с термометрических кос, преобразования полученных данных и передачи их на сервер или блок сбора данных по кабелю связи (интерфейсы RS-485 и Ethernet). Осуществляет диагностику работоспособности термометрических кос.
Опросный лист является заданием на поставку оборудования на площадку строительства.

1.2. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
РГТ-КИТМ-10
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Таблица 1
	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

	1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	УХЛ1

	2. Средняя наработка до отказа, ч, не менее
	87 600

	3. Средний срок службы, лет, не менее
	12

	ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

	1. Температура эксплуатации, °С
	минус 60...плюс 85

	2. Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С, %
	100

	[bookmark: _Toc417657959]ТРЕБОВАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

	1. Требования к изготовлению
	Полной заводской готовности

	2. Конструктивные характеристики:
	

	- материал корпуса
	Полимер

	- габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более
	190×109×73

	- способ монтажа
	Крепление при помощи болтов либо шпилек

	- тип электропитания при использовании интерфейса передачи данных Ethernet
	PoE (Power over Ethernet)

	- тип электропитания питания при использовании интерфейса передачи данных RS-485
	Источник питания 24В

	- интерфейсы передачи данных
	RS-485 и Ethernet

	- протокол обмена данными при использовании интерфейса передачи данных Ethernet
	TCP/IP

	- протокол обмена данными при использовании интерфейса передачи данных RS-485
	Modbus RTU

	- количество одновременно подключаемых термометрических кос, шт.
	До 8

	- разъём для подключения к термометрической косе
	Приборная розетка Push-Pull с защитой от нежелательного размыкания

	- интерфейс связи с термометрической косой
	SMAART Wire

	- интерфейс для подключения к компьютеру
	USB (Universal Serial Bus)

	- диагностика работоспособности термометрических кос
	Да

	- предоставление информации о серийных номерах, конфигурации и токах потребления термометрических кос
	Да

	- степень защиты от воздействия пыли и воды
	IP65

	- совместимость оборудования
	Совместимо с оборудованием, поставляемым по опросным листам ___________

	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПРИЁМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

	1. Требования к проведению приёмочных испытаний
	1. Приёмо-сдаточные испытания должны быть проведены на заводе-изготовителе по техническим условиям или программе и методике приёмо-сдаточных испытаний.
2. Контроль деталей, узлов, сборочных единиц, комплектующих производится заводом-изготовителем в процессе производства в установленном порядке и по действующей нормативно-технической документации

	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЁЖНОСТИ

	1. Требования к показателям надёжности и безопасности
	Показатели надёжности и безопасности устройства необходимо обеспечить на этапе проектирования правильным выбором материалов для основных узлов и деталей/изделий, отвечающих требованиям условий эксплуатации настоящего опросного листа; использованием узлов и деталей, апробированных в условиях эксплуатации или прошедших отработку в составе макетов и опытных образцов.

	2. Требования к гарантийным обязательствам
	1. Завод-изготовитель должен гарантировать выполнение:
 - требований настоящего ОЛ;
 - требований действующих государственных стандартов, руководящих документов, постановлений правительства РФ, строительных норм и правил, указанных в настоящем ОЛ.
2. Гарантия 24 мес. с даты поставки.
3. При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтверждённых актом установленной формы со стороны Заказчика, поставщик должен устранить дефекты или заменить устройство/элемент конструкции.

	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

	1. Маркировка изделия должна содержать
	1. Наименование завода-изготовителя
2. Наименование и обозначение 
3. Заводской номер

	2. Способ выполнения маркировки
	В заводских условиях способом, обеспечивающим её сохранность в течение всего срока эксплуатации.





	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

	1. Изготовление и поставка
	Поставляемое устройство должно поставляться новым и не должно эксплуатироваться ранее.

	[bookmark: _Toc417657968]ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ

	1. Вид поставки
	Комплектная

	- Концентратор, шт.
	1

	- Соединительный кабель для подключения к ПК, шт.
	1

	- USB флеш-накопитель, шт.
	1

	- Программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных, полученных от устройства, копия ПО
	1

	- Разъём для кабеля RS-485 с обжимными наконечниками
	2

	- Защитные крышки разъёмов RS-485
	4

	- Разъём для кабеля Ethernet
	1

	- Эксплуатационная документация, компл.
	1

	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ

	1. Эксплуатационная документация
	1. Паспорт на изделие.
2. Инструкция (руководство) по техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу (на русском языке).

	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

	1. Требования к массе и габаритам изделия
	1. Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы производить без резких толчков и ударов;
2. Исполнение оборудования (габариты и массы) должны обеспечивать его сохранность при транспортировании любым видом транспорта

	[bookmark: _Toc417657969]ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

	Требования не применимы к данному виду МТР

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Дополнительные требования отсутствуют или определяются проектом



	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	Опросный лист на проектирование,
 изготовление и поставку концентратора
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7522917_0174D-33-810000-GTM-OL-0               5-revC01 7392417_0311D-125-901003-GTM-OL-08-revС01.doc	
	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	
	


7392417_0311D-125-901003-GTM-OL-08-revС01.doc	
image1.emf
   

 

   

   

 


