- Общая часть

  - Назначение

Преобразователь интерфейса предназначен для съёма информации с термометрической косы по запросу и передачи данных на сервер или блок сбора данных по кабелю связи (интерфейс RS-485).

Опросный лист является заданием на поставку оборудования на площадку строительства.

  - Условное обозначение

РГТ-ПИ-485

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Таблица 1

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 |
| 2. Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 87 600 |
| 3. Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ |  |
| 1. Рабочий диапазон температур, °С | минус 50...плюс 55 |
| 2. Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С, % | 100 |
| ТРЕБОВАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ |  |
| 1. Требования к изготовлению | Полной заводской готовности |
| 2. Конструктивные характеристики: |  |
| - материал корпуса | Должен обеспечивать сохранность оборудования при механических и климатических воздействиях, необходимую степень пожаробезопасности |
| - габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 91×60×35 |
| - масса, кг, не более | 0,35 |
| - способ монтажа | Крепление при помощи болтов либо шпилек |
| - номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 24 |
| - средний ток потребления при максимальном количестве подключенных датчиков (не более), мА | 30 |
| - интерфейс передачи данных | RS-485 |
| - протокол обмена данными | Modbus RTU |
| - разъём для подключения к термометрической косе | Приборная розетка Push-Pull с защитой от нежелательного размыкания |
| - интерфейс связи с термометрической косой | SMAART Wire |
| - диагностика работоспособности термометрических кос | Да |
| - предоставление информации о серийных номерах, конфигурации и токах потребления термометрических кос | Да |
| - степень защиты от воздействия пыли и воды, обозначение по ГОСТ 14254, не менее | IP54 |
| - интервал считывания температур с подключенных приборов, не менее, с | 10 |
| - совместимость оборудования | Совместимо с оборудованием, поставляемым по опросным листам ___________ |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПРИЁМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 1. Требования к проведению приёмочных испытаний | 1. Приёмо-сдаточные испытания должны быть проведены на заводе-изготовителе по техническим условиям или программе и методике приёмо-сдаточных испытаний. 2. Контроль деталей, узлов, сборочных единиц, комплектующих производится заводом-изготовителем в процессе производства в установленном порядке и по действующей нормативно-технической документации |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЁЖНОСТИ |  |
| 1. Требования к показателям надёжности и безопасности | Показатели надёжности и безопасности устройства необходимо обеспечить на этапе проектирования правильным выбором материалов для основных узлов и деталей/изделий, отвечающих требо-ваниям условий эксплуатации настоящего опросного листа; использованием узлов и деталей, апробированных в условиях эксплуатации или прошедших отработку в составе макетов и опытных образцов. |
| 2. Требования к гарантийным обязательствам | 1. Завод-изготовитель должен гарантировать выполнение: - требований настоящего ОЛ; - требований действующих государственных стандартов, руководящих документов, постановлений правительства РФ, строительных норм и правил, указанных в настоящем ОЛ. 2. Гарантия 24 мес. с даты поставки. 3. При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных актом установленной формы со стороны Заказчика, поставщик должен устранить дефекты или заменить устройство/элемент конструкции. |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ |  |
| 1. Маркировка изделия должна содержать | 1. Наименование завода-изготовителя 2. Наименование и обозначение 3. Заводской номер |
| 2. Способ выполнения маркировки | В заводских условиях способом, обеспечивающим ее сохранность в течение всего срока эксплуатации. |
| ## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) |  |
| 1. Изготовление и поставка | Поставляемое устройство должно поставляться новым и не должно эксплуатироваться ранее. |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ |  |
| 1. Вид поставки | Комплектная |
| - Преобразователь интерфейса, шт. | 1 |
| - Разъём (ответная часть) для присоединения коммутационного кабеля RS-485, шт. | 1 |
| - USB флеш-накопитель, шт. | 1 |
| - Программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных, полученных от устройства. | 1 |
| - Эксплуатационная документация, компл. | 1 |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ |  |
| 1. Эксплуатационная документация | 1. Паспорт на изделие. 2. Инструкция (руководство) по техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу (на русском языке). |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ |  |
| 1. Требования к массе и габаритам изделия | 1. Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы производить без резких толчков и ударов; 2. Исполнение оборудования (габариты и массы) должны обеспечивать его сохранность при траспортировании любым видом транспорта |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА |  |
| Требования не применимы к данному виду МТР |  |
| ## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| Дополнительные требования отсутствуют или определяются проектом |  |